| 备案号：xxxxx-202x | HG |
| --- | --- |

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20675-20XX

代替HG/T 20675-1990

化工企业静电接地设计规范

Specification for design of static electricity earthing

in chemical industry

（征求意见稿）

| 20XX-XX-XX发布 | 20XX-XX-XX实施 |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发布

中华人民共和国化工行业标准

化工企业静电接地设计规范

Specification for design of static electricity earthing

in chemical industry

HG/T 20675-20XX

主编单位：中石油吉林化工工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20XX年XX月XX日

×××出版社

20XX  ×××

前    言

- 本规范根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕463号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会电气设计专业委员会负责组织，中石油吉林化工工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

- 本规范自实施之日起代替《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990。

- 本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际、国内规范，并在广泛征求意见的基础上，本规范最后经审查定稿。

- 本规范共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、固定设备、装卸站台和码头区、仪表控制室和计算机房、管网系统、其他要求。

- 本规范修订的主要技术内容有：

- ——删除了部分不合时宜的条款；

- ——增加静电接地材质的选择条款；

- ——修改了固定设备、管网系统静电接地的具体规定；

- ——部分条款做了更具体的要求。

- 本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会电气设计专业委员会负责日常管理，由中石油吉林化工工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中石油吉林化工工程有限公司（联系地址：吉林市昌邑区通潭大路东端吉化经贸大厦，邮编：132002，电话：0432-63916286；电子邮箱：dongyunpeng-hqc@cnpc.com.cn）以供今后修订时参考。

- 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

- 主编单位：中石油吉林化工工程有限公司

- 参编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

- 中国天辰工程有限公司

- 华陆工程科技有限责任公司

- 大庆石化工程有限公司

- 新疆寰球工程有限公司

- 神华工程技术有限公司

- 主要起草人：

- 主要审查人：

目    次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  基本规定	（5）

3.1  静电接地方式	（5）

3.2  静电接地连接系统的电阻值	（5）

3.3  静电接地连接点和接地端头	（5）

3.4  静电接地线和接地体	（6）

3.5  静电接地连接的要求	（8）

3.6  非导体屏蔽接地的要求	（9）

3.7  人体静电消除器	（9）

4  固定设备	（10）

5  装卸站台和码头区	（12）

5.1  铁路栈台	（12）

5.2  汽车栈台	（12）

5.3  码头	（13）

5.4  人体静电释放器	（13）

5.5  能产生静电危害的移动物体	（14）

6  仪表控制室和计算机房	（15）

7  管网系统	（16）

8  其它要求	（18）

8.1  对工艺设备的要求	（18）

8.2  对工艺生产的要求	（18）

附录A 静电接地工作的注意事项	（20）

本规范用词说明	（21）

引用标准名录	（22）

附：条文说明	（23）

Contents

1  General provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Basic provisions	（5）

3.1  Static grounding methods	（5）

3.2  Resistance value of the static grounding connection system	（5）

3.3  Static grounding connection points and grounding terminals	（5）

3.4  Static grounding wires and grounding electrodes	（6）

3.5  Requirements for static grounding connections	（8）

3.6  Requirements for grounding of non-conductive shields	（9）

3.7  Human body static eliminator	（9）

4  Fixed equipment	（10）

5  Loading/Unloading platforms and dock areas	（12）

5.1  Railroad loading racks	（12）

5.2  Truck loading racks	（12）

5.3  Wharves	（13）

5.4  Personnel electrostatic discharge devices	（13）

5.5  Mobile objects capable of generating static electricity hazards	（14）

6  Instrument control rooms and computer rooms	（15）

7  Pipeline systems	（16）

8  Other requirements	（18）

8.1  Requirements for process equipment	（18）

8.2  Requirements for process operations	（18）

Appendix A Precautions for static grounding	（20）

Explanation of wording in this code	（21）

List of quoted standards	（22）

Addition: Explanation of provisions	（23）

1   总 则

1.0.1  为防止或减少化工企业运行时产生静电危害，保障装置运行和人身的安全，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于化工企业的新建、扩建和改建工程的静电接地设计。

1.0.3  在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取防静电接地措施。

1.0.4  化工企业的防静电设计，应由工艺、配管、设备、电气等专业相互配合，综合考虑，并采取下列防止静电危害的措施：

1  生产过程中尽量少产生静电荷；

2  泄漏和导走静电荷；

3  中和物体上积聚着的静电荷；

4  屏蔽带静电的物体；

5  使物体内外表面光滑和无棱角。

1.0.5  防静电接地的设计，除应符合本规范外，尚应符合其它国家现行有关标准的规定。

2   术 语

2.0.1  体电阻率 volume resistivity

物体内部的以单位长度为一边的立方体的相对两个面之间的电阻。其单位为Ω.m。

2.0.2  表面电阻 surface resistance

物体表面上以单位长度为一边的正方形两对边间的电阻值，单位为Ω。

2.0.3  电导率 electrical conductivity

电导率为体电阻率的倒数。

液体电导率指液体静止电导率，是用直流电源测得的不带静电电荷的液体的电导率，此时液体内的离子没有定向位移。它的单位为S/m。

液体电导率单位也可用导电单位表示：

导电单位(C.U)=10-12S/m。

2.0.4  工业静电 industrial static electricity

工业静电是生产、贮运过程中在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。本规范中所阐述的静电指工业静电，雷电不属于工业静电范畴。

2.0.5  带静电体 electrostatically charged body

带静电的物体称为带静电体（简称带电体）。

2.0.6  带电区 static control zone

带电体上积聚静电的部位称为带电区。

2.0.7  静电导体 electrostatic conductor

在任何条件下，体电阻率等于或小于1×106Ω.m（即电导率等于或大于1×10-6S/m）的物料及表面电阻等于或小于1×107Ω的固体表面。

2.0.8  静电亚导体 static dissipative conductor

在任何条件下，体电阻率大于1×106Ω.m、小于1×1010Ω.m（即电导率小于1×10-6S/m、大于1×10-10S/m）的物料及表面电阻大于1×107Ω、小于1×1011Ω的固体表面。

2.0.9  静电非导体 electrostatic non-conductor

在任何条件下，体电阻率等于或大于1×1010Ω·m（即电导率等于或小于1×10-10S/m）的物料及表面电阻等于或大于1×1011Ω的固体表面。

2.0.10  静电放电 electrostatic discharge

静电放电可分为空中放电和表面放电两大类。

空中放电可分为电晕放电、刷形放电和火花放电三种状态。其中电晕放电的放电能盘密度小，造成危害的几率是比较小的。火花放电成为引火源或静电电击的几率最高。

表面放电在带电的非导体和接地体之间产生，沿非导体表面呈树枝状放电，其能量密度较大，故成为引火源的几率也较高。

2.0.11  静电电击 electrostatic shock

静电对人体放电，使电流在人体内流过而产生静电电击。

2.0.12  带电体的静电泄漏通道 electrostatic leakage path for charged bodies

带电区的静电荷通过带电体内部和表面向自然接地系统和静电接地连接系统集中的途径，称为带电体的静电泄漏通道，简称泄漏通道。

2.0.13  增泄措施 leakage enhancement measures

用抗静电添加剂、空气增湿等手段，增加物体泄漏通道导走静电能力的措施，称为增泄措施。

2.0.14  自然接地系统 natural grounding system

带电体的安装位置确定后，它与大地间即通过设备基础等形成自然接地系统。

2.0.15  静电接地连接系统 electrostatic grounding system

静电接地连接系统包括支承、装载带电体的金属器具、支架，接地连接端头，接地支线，接地干线，接地体以及与前述彼此相关的静电连接点等，简称为接地连接。

2.0.16  静电连接 electrostatic bonding

将彼此间没有良好导电通路的物体进行导电性连接，使连接点两侧的电位大致相等。

2.0.17  直接接地 direct earthing

将金属体与大地进行导电性连接。

2.0.18  间接接地 indirect earthing

为使金属以外的物体静电接地，将其表面的全部或局部与接地的金属体紧密相接。

2.0.19  泄漏电阻 leakage resistance

指物体在不带电情况下被测点到接地连接系统间的等效电阻，是总泄漏电阻中的主要成份。

2.0.20  接地连接电阻 grounding connection resistance

指装载、支承带电体的器具（或带电体本身）的接地连接端头与大地间的电阻，是衡量带电体上的静电荷向外界导出时通道畅通与否的依据。

2.0.21  静电屏蔽 electrostatic shielding

为避免带电体的静电场对外界的影响，或者为了防止外界静电场对非带电体的影响，可把带电体（或非带电体）用接地的金属罩（金属壳、网、线匝）全部或局部封闭起来，这种方式称为静电屏蔽。

2.0.22  静置时间 settling time

工艺生产、贮运过程中，在有静电接地的情况下，由停止生产、运输到允许对被接地对象进行下一步操作（如取样、测温、转送或拆除接地线等）的前一段时间，称之为静置时间。

2.0.23  缓和时间 relaxation time

带电体上的电荷（或电位）消散至其初始值的1/e（约37%）时所需要的时间，称为缓和时间。

2.0.24  静电接地干线 static electricity grounding main

建（构）筑物（群）内用作静电接地的干线，称为静电接地干线。凡被利用来作静电接地的其它接地干线，如电气保护接地干线，在本规范的范围内，也均称为静电接地干线。

2.0.25  静电接地体 static grounding electrode

埋入地中并直接与大地接触的金属导体，专门起到静电接地作用的，称为静电接地体。其它用途的接地体，凡被利用来作静电接地的，在本规范的范围内，也均称为静电接地体。

2.0.26  可燃性杂混粉尘 combustible hybrid dust

可燃粉尘与一种或多种可燃气体或蒸气同空气混合形成的多相流体，简称杂混粉尘。

2.0.27  离子风静电消除器 ionizing air blower static eliminator

一种通过尖端高压电晕放电把空气电离为大量正负离子，然后用风把大量正负离子吹到物体表面以中和静电，或者在电场力的作用下直接中和物体表面静电的静电消除器。

3   基本规定

3.1   静电接地方式

3.1.1  在静电危险场所，所有对地绝缘的静电导体应接地。对金属物体应直接接地。对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。

3.1.2  静电非导体除应间接接地以外，尚应配合其它的防静电措施。

3.2   静电接地连接系统的电阻值

3.2.1  专设的静电接地体的对地电阻值不应大于100Ω。静电导体静电泄漏电阻不应大于1.0×106Ω，静电亚导体的静电泄漏电阻不应大于1.0×109Ω。

3.2.2  当其它接地装置兼作静电接地时，其接地电阻值应根据该接地装置的要求确定。

3.3   静电接地连接点和接地端头

3.3.1  应在设备、管道的一定位置上，设置专用的接地连接端头，作为静电接地的连接点。

3.3.2  接地连接点的位置应符合下列要求：

1  不易受到外力损伤；

2  便于检查维修；

3  便于与接地干线相连；

4  不妨碍操作；

5  尽量避开容易积聚爆炸危险性气体混合物以及容易锈蚀的地点。

3.3.3  可供直接接地的接地端头有下列几种：

1  设备、管道外壳（包括设备支座、耳座）上预留出的裸露金属表面。

2  设备、管道的金属螺栓连接部位。

3  采用专用的金属接地板或螺栓，其具体要求应符合下列规定：

1）金属接地板或螺栓可焊(或紧固)于设备、管道的金属外壳或支座上。

2）金属接地板或螺栓的材质，应与设备、管道的金属外壳材质相同。

3）金属接地板的截面不宜小于50×10mm。最小有效长度，对小型设备宜为60mm(1孔φ11)，大型设备宜为110mm(2孔φ11)。如设备有保温层，该板应伸出保温层。

4）接地用螺栓规格不应小于M10。

5）当采用钢筋混凝土基础作接地体时，应选择在适当位置预埋200mm×200mm×6mm镀锌钢板，其锚筋应与基础主钢筋相焊接，并在其上焊接专用的金属接地板。

4  接地端子排板。

3.4   静电接地线和接地体

3.4.1  静电接地干线和接地体应与其它用途的接地装置综合考虑，统一设置。可利用电气保护接地干线、防雷电感应接地干线作为静电接地干线，否则应专门设置静电接地干线和接地体。

3.4.2  静电接地干线的布置，应符合下列要求：

1  有利于有关设备、管道和需要在现场作静电接地的移动物体等进行接地。

2  在建(构)筑物或装置内宜闭合环形布置，在不同标高或两个闭合环之间的静电接地干线之间应有不少于两处相连接。

3  静电接地干线与第一类防雷建(构)筑物的独立防雷装置应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB 50057的有关要求，并保持必要的距离。

3.4.3  下列接地干线和线路不应用于静电接地：

1  三相四线制系统中的中性线。

2  整流所各级电压的交流、直流保护接地系统。

3  直流回路的专用接地干线。

3.4.4  静电接地支线和连接线应选用足够机械强度、导电性能良好、耐腐蚀、抗疲劳的金属材料，优先采用铜绞线或多股软铜线。接地支线和连接线的长度应按实际需要，且留出必要的裕度。静电接地支线、连接线最小规格可按表3.4.4的规定确定。

表3.4.4 静电接地支线、连接线最小规格

| 设备类型 | 接地支线 | 连接线 |
| --- | --- | --- |
| 固定设备 | 16mm²多股铜绞线或多股软铜线 Φ8mm镀锌圆钢 12mm×4mm镀锌扁钢 | 6mm²多股铜绞线或多股软铜线 |
| 大型移动设备 | 16mm²多股软铜线或橡套铜芯软电缆 |  |
| 一般移动设备 | 10mm²多股软铜线或橡套铜芯软电缆 |  |
| 振动和频繁移动设备 | 6mm²多股软铜线或橡套铜芯软电缆 |  |

3.4.5  在设备、管道上作机械固定用的金属螺栓，可兼作被固定物体的静电连接使用。如需要另做静电连接线时，可用截面不小于2.5mm²的多股铜芯绝缘电线。在设备内部有关部分之间的连接，可用截面不小于6mm²的软铜编织线。

3.4.6  接地线应就近连接至静电接地干线或接地体，避免迂回敷设。

3.4.7  静电接地体的设计应符合下列要求：

1  当静电接地干线在建(构)筑物或装置内与保护接地干线有两点相连，或保护接地干线作为静电接地干线使用时，可不另设静电接地体。

2  当独立设备有防雷、防杂散电流等接地系统进行接地时，可不另设静电接地体。

3  当不满足本条1、2款之一时，静电接地干线应在建(构)筑物(群)相对侧的适当位置至少各设一组独立的静电接地体，或通过邻近的建(构)筑物(群)内的静电接地干线引向静电接地体。

4  除第一类工业建(构)筑物的独立防雷装置的接地体外，其它用途的接地体，宜作为静电接地用。计算机和电子仪器等设备应考虑静电干扰。

5  当单个钢筋混凝土基础的接地电阻值满足本规范第3.2.1条的有关要求时，该基础可作为静电接地体使用。在同一组建(构)筑物(群)内，即使有数个此种合用的基础，并与接地干线相连按，但仍作为是一组静电接地体。

6  每组专设的静电接地体和作为静电接地的其它用途的接地体，其接地电阻应符合本规范第3.2.1条和第3.2.2条的有关要求。

7  腐蚀环境中，宜根据腐蚀介质及腐蚀环境类别选用复合型耐腐蚀材料。

3.4.8  静电接地干线和接地体可选用镀锌钢材或复合型防腐接地材料。镀锌钢材或复合型防腐接地材料规格，可根据下列规定进行选用：

1  当选用镀锌钢材时，钢材规格可按表3.4.8-1的规定选用。

表3.4.8-1 静电接地干线和接地体用镀锌钢材的最小规格

| 名称 | 单位 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 |
| 扁钢 | 截面积 厚度 | 100mm² 4mm | 160mm² 4mm |
| 圆钢 | 直径 | φ12mm | φ14mm |
| 角钢 | 规格 | — | 50×5mm |
| 钢管 | 直径 | — | 50mm |

2  当选用复合型防腐接地材料时，材料规格可按表3.4.8-2选用。

表3.4.8-2 静电接地干线和接地体用复合型防腐接地材料的最小规格

| 名称 | 单位 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 |
| 复合型防腐扁钢 | 截面积 厚度 | 100mm² 4mm | 100mm² 4mm |
| 复合型防腐圆钢 | 直径 | φ12mm | φ12mm |
| 复合型防腐角钢 | 规格 | 50×5mm | 50×5mm |

3.4.9  上述规定的材质选择是针对化工装置的一般要求，对于特殊物料装置，应根据其工艺产品特性确定接地材质的选型。

3.5   静电接地连接的要求

3.5.1  静电接地连接系统的各个固定连接处，应采用焊接、螺栓或专用连接器连接。

3.5.2  静电接地装置埋地部分应采用焊接。

3.5.3  接地端子与接地支线连接，应采用下列方式：

1  固定设备宜采用螺栓连接。

2  有振动、位移的物体，应采用挠性线连接。

3  移动式设备及工具，应采用电瓶夹头、鳄式夹钳、专用连接夹头或磁力连接器等器具连接。

4  不应采用接地线与被接地体相缠绕的方法。

3.5.4  静电接地的连接应符合下列要求：

1  当采用搭接焊连接时，搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍，焊接处应进行防腐处理。

2  当采用放热焊连接时，焊接接头应完全包裹被连接导体的接触面，被连接导体的接头表面应完全熔合，接头表面应平滑，且无贯穿性气孔。

3  当采用螺栓时，金属接触面应除锈、除油污，并加防松螺帽或防松垫片。

4  当采用电瓶夹头、鳄式夹钳等器具连接时，有关连接部位应除锈、除油污。

5  当被连接的两端为不同材质时，应考虑防止电化学腐蚀的措施。

3.6   非导体屏蔽接地的要求

3.6.1  屏蔽材料应选用有足够机械强度且较细或薄的金属线、网、板(如截面为2.5mm2的裸铜软绞线，22号孔眼为15mm的镀锌钢丝网)等，也可利用设备、管道上的金属体作屏蔽材料（如橡胶夹布吸引管的金属螺旋线、保温层的金属外壳等）。

3.6.2  屏蔽材料应安装牢固、定点固定，不应有位移和颤动。

3.6.3  在屏蔽体的始末端及每隔20m~30m的合适位置应作接地连接。

3.7   人体静电消除器

3.7.1  在可能产生静电危害的下列位置，应设置人体静电消除器。

1  厂房、泵房和装置入口处。

2  储罐和罐区的扶梯入口处。

3  现场机柜室或装卸车操作室门口处。

4  装卸作业区内的操作平台的扶梯入口及悬梯口处、装卸鹤位处。

5  可燃气体和可燃液体的采样口1.5m处、卸油口1.5m处。

3.7.2  在爆炸危险区域应选择防爆或本安型人体静电消除器。

4   固定设备

4.0.1  固定设备（塔、容器、机泵、换热器、过滤器等）的外壳，应进行静电接地。如已有防雷、防杂散电流等接地时，可不必另作静电接地。覆土设备一般可不做静电接地。

4.0.2  直径大于等于 2.5m 或容积大于等于 50m3的设备，其接地点不应少于2处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m 。

4.0.3  有振动性能的固定设备，其振动部件应采用截面不小于 6mm2 的铜芯软绞线接地，严禁使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。

4.0.4  转动物体的接地，可采用导电润滑脂或专用接地设施（如在无爆炸、无火灾危险环境内可采用滑环和电刷等）进行接地，但类似于阀杆、轴承转动部分可不必进行上述连接。容易积聚静电荷的皮带或传送带，宜采用导电橡胶制品。

4.0.5  皮带传动的机组及其皮带的防静电接地刷、防护罩，均应接地。

4.0.6  可燃粉尘的袋式集尘设备，织入袋体的金属丝的接地端子应接地。

4.0.7  设备内部的各部件之间的活动连接或滑动连接等部位，应保持其接触电阻值在10000Ω以下。

4.0.8  固定设备与接地线或连接线宜采用螺栓连接，连接端子可设置在设备的侧面、设备联合金属支座的侧面或端部位置，接地端子与接地线的材料选择应符合本规范第3.4.8条的有关规定。

4.0.9  与地绝缘的金属部分（如法兰、胶管接头、喷嘴等），应采用铜芯软绞线跨接引出接地。

4.0.10  储罐的静电接地设计应符合下列规定：

1  储罐内各金属构件（如搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等），应与罐体等电位连接并接地。

2  浮顶罐的浮船、罐壁、活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间，应采用截面不少于50mm2铜芯软绞线进线连接，连接点不应少于两处。浮船与罐壁之间的密封圈应采用导静电橡胶制作。设置于罐顶的挡雨板应采用截面为6mm2~10mm2的铜芯软绞线与顶板连接。

3  当储罐内壁涂漆时，漆的导电性能应高于被储液体，其体积电阻率应在108Ω.m~1011Ω.m。

4  储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧1.5m之外及在扶梯进口处，应设置消除人体静电设施，且应符合本规范第3.7节中的有关规定。

5  与储罐管线相连接的法兰，如需防杂散电流和电化学腐蚀时，可选用电阻为2.5×104Ω~2.5×106Ω的绝缘法兰连接。

6  非金属储罐的接地应采用下列可靠的措施满足静电接地的要求：

1）所有导电部件（如：金属外框及舱盖）应连接并接地。

2）用于盛装不导电液体的容器其接地外罩能够抗击部的静电放电，此外罩可是埋于储罐外壁的金属导线网。如果它接地，外罩应完全地包围所有外部表面。

3）用于存储不导电液体处，储罐底部应有一个不小于0.05cm2/m3的金属接线端子，此接线端子可在液体与地之间提供一个电荷泄放的电气路径。

4）在导电液体存储处，应使接地的输入管线延伸到储罐的底部或是使用接地线缆从内部将罐体的顶部与底部连接并接地。

# 5   装卸站台和码头区

5.1   铁路栈台

5.1.1  所有金属管道（工艺管道、鹤管等）、设备、建(构)筑物的金属体（包括金属构架、基础钢筋、铁路钢轨等）均应连成电气通路并与接地干线相连。

5.1.2  在装卸作业区内，铁路钢轨的轨端需进行两端接地，且每根钢轨形成良好的电气通路。连接线可选用2根φ5mm镀锌铁线，并用塞钉铆进钢轨。区域内和区域外钢轨间应绝缘隔离。平行钢轨间应跨接，每个鹤位宜跨接并接地，跨接线可采用1×19-14.9mm镀锌钢绞线，其跨接点位置应选择在装卸作业区两侧与静电接地体位置相对应处，并直接与接地体相连接。

5.1.3  每个鹤位平台处应选择合适的位置设置接地端子或端子排，宜采用接地线与干线直接相连。

5.1.4  铁路罐车除通过接地的钢轨进行接地外，铁路罐车装卸车栈桥的首、尾及中间处、罐车罐体、车体应与注液管系统、行走装置、装卸系统、栈台钢架等电位连接。罐车与储罐应用带有接地夹的软金属线与接地端子相连接。在装卸作业前，应采用专用接地连线与平台接地端子连接，装卸完毕将顶盖盖好后方可拆除。罐体与车架间宜设截面积大于等于50mm²，电阻小于等于10Ω的铜编织线。

5.1.5  注液管采用金属材质时应与管道、钢架等等电位连接并接地。采用非金属材质时宜采用抗静电、耐腐蚀、耐压、柔韧性好的材质。

5.2   汽车栈台

5.2.1  汽车栈台的等电位连接应符合本规范5.1.4条的要求。

5.2.2  汽车栈台装卸作业时的静电接地操作应符合下列规定：

1  接地应采用“先接地，后操作”原则且接地设备宜与装卸泵联锁。

2  接地设备可采用汽车槽车携带一端已与车体相连的专用接地电缆，在装卸车作业前接地。也可用安装在现场的专用连接线及接地夹，在装卸车作业前接到汽车槽车的连接端头上，将汽车、储罐与装卸设备等电位连接。

3  接地的方法可用螺栓紧固或合用的夹头进行夹接。

4  汽车槽车的连接端头应焊接在远离料口的不易受损的车体侧面。

5  槽车接地装置应直至作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。

6  为及时导走汽车行驶时产生的静电，可采用导电橡胶拖地带，不宜采用拖地链条。

5.2.3  注液管系统应符合本规范5.1.5条的要求。

5.3   码头

5.3.1  码头区的金属管道、建(构)筑物的金属体(包括金属构架、基础钢筋、引桥等)、设备等应进行等电位连接并与接地干线及接地体相连。码头的接地体应至少有一组设置在陆地上。

5.3.2  码头应选择合适的位置，设置若干个接地的端子排板或裸露金属体。

码头引桥、趸船等应有两处相互连接并进行接地。连接线宜选用不小于35mm2的多股铜芯绝缘电线。码头的固定式栈桥，其桥墩钢筋应与栈桥金属体相连接。

5.3.3  码头应采取防杂散电流措施。输油臂与岸管间应设置两组绝缘法兰或不导电软管。

5.3.4  油轮与码头区的接地端头之间，应有两处相接。每处可用一根专用的接地线。不应利用加油软管的屏蔽线作船体接地。两艘油轮靠船作业，船和船应有两处相接，每处用一根专用的接地线。

5.3.5  油轮上的各种金属构件、管线等，应连成导电整体。

5.3.6  较大码头区内的管线应符合本规范第7章的要求。

5.4   人体静电释放器

5.4.1  人体静电释放器的安装位置除了应符合本规范第3.7节的要求外，火车/汽车装卸作业区内操作平台的扶梯入口及悬梯口处、泵房入口、码头上下船的出入口处、船位陆上入口处等作业场所应设人体静电消除装置。

5.4.2  人体静电释放器的安装位置应与注入口距离大于1.5m，不应设置于爆炸危险区1区内。

5.5   能产生静电危害的移动物体

5.5.1  各种装载易燃、易爆物品的容器，如桶、瓶等，应放置在导电的地坪上，导电地坪应无绝缘油垢，并与接地线相连。

5.5.2  带轮子的小车，其轮子应采用有导电性能的材质制作。

5.5.3  计量用的台秤、地衡等应用连接线与接地干线相连接。

5.5.4  小型容器应采用电池夹子、跨接线与接地干线相连接。

5.5.5  检尺棒、取样器及其绳索应接地。为避免快速放电，取样绳索两端间的电阻应小于108Ω。

5.5.6  装车完毕，应静置不少于2分钟，再进行采样、测温、检尺、拆除接地线等操作。

5.5.7  皮带输送机的皮带应尽量选用导电性的材质。当皮带是绝缘性时，皮带的接头不应使用金属材料。皮带罩必须接地，且固定牢固，不应与皮带有碰刮的现象。

5.5.8  各种装载易燃、易爆物品的容器，如桶、瓶等，未经清洗不应换装化学品。

6   仪表控制室和计算机房

6.0.1  仪表控制室和计算机房的静电接地设计应符合现行国家标准《电子工程防静电设计规范》GB 50611的规定。

6.0.2  主机房和安装有电子信息设备的辅助区应使用防静电地板、地面或地垫。

1  防静电地板、地面或地垫应有静电泄放措施和接地构造。

2  防静电地板、地面或地垫的静电性能要求应符合本规范第6.0.1条的规定，其性能应长期稳定，且不应起尘、防火、环保、耐污、耐磨。

6.0.3  主机房和安装有电子信息设备的辅助区的墙面、柱面宜采用导静电或静电耗散材料。

6.0.4  主机房和安装有电子信息设备的辅助区的顶棚和门表面可选用低起电材料，当选用低起电材料时应满足摩擦起电电压绝对值不大于1000V的要求。

6.0.5  辅助区的工作台面宜采用导静电或静电耗散材料。

7   管网系统

7.0.1  管网的接地连接点应符合下列要求：

1  装置区中各个相对独立的建(构)筑物内的管道，可通过与工艺设备金属外壳的连接（如法兰连接），进行静电接地。

2  可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等部位应设静电接地设施。

3  管网在进出装置区处、不同爆炸危险环境的边界、管道分岔处的管道应进行接地。对于长距离的无分支管道，应每隔80m~100m与接地体可靠连接。

4  对金属配管中间的非导体管段（如聚氯乙烯管），除需做屏蔽保护外，两端的金属管应分别与按地干线相接，或用6mm2多股铜芯绝缘电线跨接后接地。

5  非导体管段上的金属件应接地。

7.0.2  作阴极保护用的金属管段不应作静电接地。

7.0.3  静电接地的具体做法应符合下列规定：

1  在管壁或管支座上，应设置连接端头作管间或管与接地支、干线间的连接用，也可利用管道的固定式支座进行接地。

2  型钢管架可作为接地连接系统的导体使用，并可在管架上焊接连接端头。

3  地上及非直埋的管道与接地支线间应采用挠性连接，并以螺栓紧固。连接线宜选用6mm2多股铜芯聚氯乙烯电线，其长度应留有不小于100mm的裕度。

4  风管及隔热层的保护罩当采用薄金属板制作时，应用锡焊咬口，或利用机械固定的螺栓相互连接。金属板间的锡焊长度应大于100mm。

5  工艺管道与加热伴管之间，除应利用绑扎用金属丝作连接外，尚应使伴管进汽口及回水口与工艺管道的支座相连接。

6  整根非导体管道的屏蔽线可分段连接于已接地的管道金属支架上。该管段的所有金属部件均应就近连接在已接地的支架上。

7  管网中的软管应尽量使用具有金属螺旋线或金属保护网的。金属螺旋线、金属保护网和软管两端的金具应相互连接，并在一端接地。导电橡胶制软管、涂导电漆的硬质绝缘管应装设与之紧密结合的金属箍并接地。

8  平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。

9  有静电接地要求的管道，当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时，应有导线跨接。

10  当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电接地线，但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。

8   其它要求

8.1   对工艺设备的要求

8.1.1  在满足其它条件的情况下，应优先选用相互接触而较少产生静电的材质。

8.1.2  对由于摩擦面能持续产生静电的部位、大量贮存带电体的容器和移动式装置等，应尽量使用金属材料制作，如需要涂漆，漆的电阻率应小于带电体的电阻率。

8.1.3  对于不能使用金属材料的部位，应尽量选用材质均匀、导电性能好的橡胶、树脂、纤维或塑料等制作。

8.1.4  应做好设备各部位金属部件间的连接，严禁存在与地绝缘的金属体。

8.1.5  应根据设备安装的位置，设置静电接地连接端头。该端头应与设备本体同时制造和安装，尽量避免现场焊接或钻孔。

8.1.6  粉体处理系统与料仓设计中不宜采用非金属管道和非金属处理设备。接触可燃性粉体或粉尘的非金属零部件，宜采用电阻率不大于109Ω·m的防静电材料，并应做间接静电接地处理。

8.1.7  石油化工粉体料仓内部严禁有与地绝缘的金属构件和金属突出物。

8.1.8  石油化工粉体料仓的接地设计应包括消除人体静电的接地措施和备用接地端子等。

8.1.9  料仓内壁有非金属材料涂层时,其厚度不宜大于2mm。当非金属材料涂层的厚度大于2mm时,应选用体电阻率不大于109Ω·m的防静电材料。

8.2   对工艺生产的要求

8.2.1  为降低物体的泄漏电阻值，应选择合适的抗静电剂或导电涂料。

8.2.2  在生产流程中应采取适当措施确保静置时间和缓和时间。液体的静置时间应符合表8.2.2的规定。流动物体的级和时间应不小于30s。

表8.2.2    静置时间表   单位:分

| 液体电导率 S/m | 液体体积(m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <10 | 10~50 | 50~5000 | >5000 |
| >10-8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| >10-12～10-8 | 2 | 3 | 10 | 30 |
| 10-14～10-12 | 4 | 5 | 60 | 120 |
| <10-14 | 10 | 15 | 120 | 240 |

8.2.3  在工艺条件允许的情况下，应设置调温调湿设备，以保证相对湿度不低于50%～65%，或定期向地面洒水。

8.2.4  粒径为 1mm～10mm 的粉体，在工艺处理中应采取防止或减少粉体破碎、拉丝、剥离等措施。在整个工艺过程中，应减少粒径为75μm及以下的细微粉尘。石油化工粉体料仓的净化和均化设计应减少粉体沸腾和冲撞，同时还应配置必要的密闭、清扫和排放设施。

8.2.5  粉体料仓中当可燃气体积浓度大于等于气体爆炸下限(LEL)20%或杂混粉尘最小点火能(MIEH)小于等于10mJ 时，应采用离子风静电消除器，防止料堆表面的锥形放电、空间粉尘云与金属突出物的雷状放电等。

8.2.6  当料仓设有紧急放料口或下料包装口，且物料的挥发分较高时，应按下列规定采取防止放料或包装中静电燃爆的措施：

1  放料口或包装口宜设置离子风静电消除器；

2  放料口或包装口应设置专用接地端子或跨接线，并与地秤或金属容器等做静电接地跨接；

3  放料管或下料管附近应设置防爆型人体静电消除器。

8.2.7  在有静电危害的场所，静电接地应符合下列规定：

1  应敷设防静电地面或导电地坪。

2  一般场所地坪的泄漏电阻应小于108Ω。

3  在爆炸危险环境，其地坪泄漏电阻应小于108Ω。

4  为防止低压动力电的触电事故，导电橡胶板的泄漏电阻应大于3×104Ω。

8.2.8  操作人员在可能产生静电危害的场所，应采取下列措施：

1  应正确使用各种防静电防护用品，如防静电鞋、防静电工作照、防静电手套等，不应穿戴化纤衣物。

2  工作台面应敷设导电橡胶板，凳子的座面应用导电材料制作。如果工作台、凳子的支腿是非金属材料或有塑料(橡胶)套脚时，则台面及座面应有接地措施。

3  地坪除应符合本规范第8.2.7条的规定外，尚应定期洒水和清除绝缘污物等。

4  为了导走人体从外界带来的静电，操作人员进入场所前，应徒手或徒手戴防静电手套紧握人体静电消除器。

# 附录A   静电接地工作的注意事项

A.0.1  在能产生静电危害的场所，对移动设备(工具)的静电接地操作应遵照下列程序：

1  在工艺操作或运输开始之前，已将接地工作做好。

2  工艺操作完毕后，经过规定的静置时间，才拆除接地线。

3  装拆接地线的连接点位置应尽量离开火灾、爆炸危险场所，且不应选择在装卸作业区的下风向。

A.0.2  生产过程中，如对设备、管道等进行局部检修，会造成有关物体静电连接回路断路时，应事先做好临时性跨接。

A.0.3  应正确使用接地用具和材料，并经常检查，确保电气通路的完好性。如接地连接有断裂点，在恢复其连接前，应采取措施确保周围环境无爆炸、火灾的危险。

A.0.4  易燃、易爆物品的取样器、检尺和测温用的金属用具，工作时不允许与金属器壁等相碰撞。

# 本规范用词说明

- 1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

- 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按......执行”。

引用标准名录

《石油库设计规范》GB 50074

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174

《石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范》GB 50813

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《防止静电事故通用导则》GB 12158

《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097

《本安型人体静电消除器安全规范》SY/T 7354

中华人民共和国化工行业标准

化工企业静电接地设计规范

HG/T 20675-20XX

条 文 说 明

修 订 说 明

《化工企业静电接地设计规范》 HG/T 20675-202x，经工业和信息化部于202x年xx月xx日以第xx号公告批准发布。

本规范在修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国化工企业静电接地的实际经验，同时查阅和收集相关的国内外标准和技术资料，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《化工企业静电接地设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范1990年首次发布，2025年第1次修订，本次为第1次修订。

目    次

1  总则	（26）

2  术语	（27）

3  基本规定	（28）

3.1  静电接地方式	（28）

3.4  静电接地线和接地体	（30）

3.5  静电接地连接的要求	（31）

5  装卸站台和码头区	（32）

7  管网系统	（33）

# 1   总则

1.0.1  阐明制订本规范的目的。

1.0.2  阐明本规范适用范围。

1.0.4  强调防静电接地的设计,除应符合本规范外，尚应符合其它国家或行业现行有关标准的规定。

# 2   术语

2.0.1  体电阻率

体电阻率是随着物质混有杂质的多少及温度的变化而变化。他是评价物质易于带电的参数。

2.0.4  工业静电

工业静电是在工业生产、贮运过程中产生和积累起来的。他对安全生产、产品质量有极大的影响。石油化工厂的特点是高温、高压和易燃、易爆。在生产车间内，塑料、橡胶，搪瓷等材料到处可见，而粉碎、撕裂、摩擦、流送、喷射、搅拌和过滤等工序也普遍存在，这就使产生静电危害的根源经常存在于人们的工作环境之中。因此，了解工业静电的产生机理，分析其危害特点，对探讨和掌握防静电危害的措施，是十分重要的。

2.0.6  带电区

这个术语是为叙述问题方便起见而采用的。带电区的面积，可根据被研究对象的具体情况而定。

2.0.13  增泄措施

是静电接地技术中的关键所在，要求工艺专业采取有效办法来达到赠泄目的。当前其技术有待进一步开发。

2.0.22  静置时间

静置时间的作用是使带电体得到必要的时间，足以把所带的静电荷泄露出来并导入大地，这是静电接地技术中的一个重要环节。无论时连续性或间歇性生产和贮运，根据需要设置静置时间是必要的。

2.0.23  缓和时间

液体流过泵、过滤器或高速流过管道时，其载电量会激增。但当用安全流速通过一个管段(或缓和器)时，由于液体中的实际电荷密度大于相应流速时的饱和电荷密度，液体中的多余电荷会通过接地连接系统导入大地。该管段长度是相应饱和长度的3~4倍。一般认为液体在管段内以安全流速流动30s，电荷密度就能下降到安全值以下。此种“缓和时间”可称为物料在运动中的“静置时间”。

# 3   一般规定

## 3.1   静电接地方式

3.1.2  对于静电非导体，除静电接地以外的其它防静电措施，包括但不限于必要静置时间、以及静电消除器。详见现行国家标准《防止静电事故通用要求》GB 12158。

3.3.1～3.3.2  对于静电接地端予和连接板的设置，此处作了原则性规定。在工程设计中，需要根据具体情况，如设备、管道位置及接地干线的布置，来确定其方位与高度。

3.3.3  裸露的金属表面为未锈蚀的金属面，可用于焊接、夹接接地端子、接地支线等。金属螺栓连接部位可兼用于紧固接地支线。专用金属接地板（螺栓）组装示意应符合图1的规定。

图1 专用金属接地板组装示意（图中尺寸的标准单位均为mm）

注1：X为保温层厚度。

注2：铸件的接地部位设置凸台，有丝扣孔。

注3：接地板与接地线连接端，长度可为125mm，钻2孔φ11。

钢筋混凝土基础的钢板预埋件，是静电接地体引出的重要部件。电气专业提出需要设预埋件的位置，由土建专业进行预埋件设计。

接地端子排板设于现场，供移动物体现场静电接地用。端子排板分为框架式与母线式。框架式端子排板见图2，母线式端子排板见国家建筑标准设计图集14D504《接地装置安装》。供仪表系统的接地端子排板宜采用截面不小于25mm×6mm的铜板制作。

图2 框架式接地端子排板（图中尺寸的标准单位均为mm）

专用金属接地板和接地端子板上螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149的有关规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。关于接地连接的其他相关规范的要求应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169的有关规定。

3.3.4  供间接接地用的接地端头，是使非金属物体除固有的自然接地通道之外，获得一个专门的接地引出点，间接接地连接端头组装应符合图3的规定。

图3 间接接地连接端头组装示意（图中尺寸的标准单位均为mm）

1——底座，与接地体同材质，可为被接地体允许钻丝扣的部位；

2——导电粘接剂或金属箔等。

## 3.4    静电接地线和接地体

3.4.1  在化工装置的工程设计中，有许多的接地系统需要设计，如防雷、电气保护、防静电和防杂散电流等接地系统。这些接地系统采用共用接地较为适合。从电气安全的观点看，最经济实用的接地措施是总等电位连接的共用接地系统。电气专业在进行接地干线平面设计时，应当与其他专业配合，全方位考虑设置。

3.4.2  静电接地干线在同一标高的平面里，呈闭合环形布置并和不同标高的接地干线之间两点连接,是为了确保接地连接的可靠性。对于某些平面内只有少数设备需要静电接地，而且设备布置在厂房的一侧时，可以不必在厂房内做环形布置，只需与相邻标高的干线做两点连接。

3.4.3  三相四线制中的中性线(N线)，在三相负荷不平衡时或一相断线时，对地会有较高的电位，如利用其作为静电接地线，则将电位引入设备而造成事故。整流所的保护接地系统将有泄漏电流存在。直流回路的专用接地线有可能带高电位。

3.4.4  静电的电流甚小，只有uA级，因此接地连接系统使用材料不需要进行载流的核算。提出接地支线、连接线最小规格的要求，是从机械强度和防腐角度进行考虑的。橡套软电缆可选用中型或重型的，户内、外按需要决定。接地支线和连接线的规格，可根据实际情况和设计经验进行选用。

3.4.5  金属链条不是可靠的导电体，当产生撞击时会产生电火花。

本条指出的金属螺栓本身有导电能力,从某种意义上说要比另加的静电连接线可靠得多。另做静电连接线只是在有腐蚀的条件下，为加强检修责任心而设。

设备内部续作相互连接(以便引出静电)的地方，应用“挠性线”连接。因挠性线要接触物料，故选择其防腐蚀护层就很重要。连接线也可用不锈钢编织线。

3.4.7  保护接地系统能充分满足静电接地的要求。部电接地干线和接地体可根据实际情况和经验选用。

按照化工企业总平面设计的要求,工艺和总图专业要将同一生产系统的建(构)筑物组织在一个街区内或相邻的街区中。电气专业为设计静电接地干线的需要,应将街区内的建(构)筑物按工艺流程、总图位置等适当地加以分组，作为静电接地干线单元去开展设计工作。

静电接地干线是为有关设备、管道的接地需要而设置的。需作现场静电接地的移动物体，有其活动范围，故静电接地干线的布置应当充分满足这些客观要求。

3.5   静电接地连接的要求

3.5.2  针对放热焊连接接头做了具体规定。

3.5.5  为了防止电化学腐蚀，优先选用电位差较小的金属材质，也可采取在接触面涂抹导电膏或喷涂防腐涂层等措施。当利用建筑物基础作为静电接地装置时，埋在土壤内的外部导体应采用铜质材料或不锈钢材料，且地下金属导体间的连接宜采用放热焊接方式。

- 5   装卸站台和码头区

5.1.1  等电位连接是防止静电危害的有效方法之一。铁路钢轨除了与金属管道、建(构)筑物的金属体(包括金属构架、基础钢筋、引桥等)、设备等应进行等电位连接外，其内部也应采取等电位跨接措施且与地网相连。为防止外部杂散电流引入栈台，铁轨在内外部连接处采取绝缘隔离措施。

5.1.4  当槽车接地装置采用鹤位就近处带有专用接地夹的接地线与罐车相连时，罐车的接地应有明确指示，如信号灯，嗡鸣器、仪器仪表指示等。也可带有在线电位检测仪器与仪表检测设备集成为一套系统，并将数据上传至控制室。

5.1.5  金属注液管的静电接地电阻应在106Ω以下。

- 7   管网系统

7.0.1  第2款结合现场实践经验和现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160修订，表达更严谨。

7.0.3  本条原第4款和第7款删除，地下管道不需要做静电接地。